Załącznik nr 3 do zaproszenia

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład stacji uzdatniania wody.

Producent/firma ....................................................................

	Wymagania techniczne:
	PARAMETRY		Wymagania techniczne – wartość parametru wymaganego przez Zamawiającego	TYP/WARTOŚĆ / parametrów urządzenia oferowanego przez wykonawcę
1	Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem:
	- objętość złoża		ok. 35 1
	- zasilanie elektryczne		- 230 V, 50 Hz
	- przyłącze wody		1 "
2	Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
	- objętość złoża		ok. 35
	- zasilanie elektryczne		- 230 V, 50 Hz
	- przyłącze wody		1 "
3	Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji
	-objętość złoża		Ok. 2x35
	- zasilanie elektryczne		- 230 V, 50 Hz
	- regeneracja solanką		(wodny roztwór NaCI/sól w pastylkach)
3.1	Sól pastylkowana		25 kg w opakowaniu (na rozruch SUW)
4	Filtr świecowy 20", obudowa Big Blue, przyłącze 1" - ujęcie wody zmiękczonej
	- wkład filtracyjny 20", - 5 szt.		5 urn
	- wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany
	- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową do kompensacji spadków ciśnienia		ok. 55 l
5	Osmozer
	- wydajność – ok. 7,5 m3 na dobę
	- zdolność oczyszczania - min. 98%
	- zakres pH wody dla pracy membrany - 2-1 1
	- zasilanie elektryczne		- 230 V; 50 Hz; 2,2 kW
5.1.	Wyposażenie/wykonanie:
	- wysokowydajna wielostopniowa pompa wysokociśnieniowa ze stali kwasoodpornęj
	- przepływomierze na instalacji wody oczyszczonej i ściekowej
	- mierniki przewodności wody zasilającej i oczyszczonej w uS/cm
	Sterowanie:
	- w pełni automatyczne
	- automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody
	- współpraca systemu ze zbiornikami wody oczyszczonej
5.2.	Wkład filtracyjny 20", 5 μm;		20", 5 μm
6	Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą
	-pojemność		ok. 1100 l
	- wyposażenie/wykonanie:
	- 3 czujniki poziomu cieczy
	- filtr powietrza 0,2 mikron
	- zawór spustowy

7	Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa
	-wydajność		ok. 30 l/min.
	- przyłącze wody		3/4"
	- zasilanie elektryczne		- 230 V, 50 Hz, 0,7 kW
8	Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej
9	Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do celów medycznych
	- wydajność		2,5 m3/h
	- ciśnienie -		do 4,5 bar
	- zasilanie elektryczne		- 230 V, 50 Hz, 0,7 kW
	- wyposażenie:
	- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową do kompensacji spadków ciśnienia		ok. 55 l
	- wyłącznik ciśnieniowy
	- manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej
10	Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody
	- zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali nierdzewnej po każdym stopniu uzdatniania wody
11	Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu

Zamawiający wykona adaptację miejsca montażu oraz instalację zasilającą, tj. wodno-kanalizacyjną, elektryczną, instalację odprowadzająca wodę uzdatnioną zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.