# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w zakresie:
„Dostawa fabrycznie nowej stacji zmiękczania wody z montażem i rozruchem w istniejącej stacji uzdatniania wody ”
## ZAMAWIAJACY:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100

Do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. Nr 1. Proszę podać wydajności godzinowej oraz dobowej oraz godzinowej odwróconej osmozy
( Q nom. = .. M3/h , Qnom = m3/dobę ).

Odp. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie to 400 l/godz. Średnia dobowa wydajność stacji to 6-8 m3/dobę. Zwiększenie zapotrzebowania wynika z planowanej zmiany godzin pracy (24/24) Pracowni Endoskopii oraz montażem dodatkowych urządzeń w Centralnej Sterylizatornii..

Pyt. Nr 2. Pojemność zbiornika na wodę uzdatnioną.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją. Zbiornik należy połączyć z dwoma obecnie zainstalowanymi o pojemności 2000 litrów/sztuka.

Pyt. Nr 3. Parametry hydrauliczne zespołu hydroforowego:

* Wydajność nominalna oraz maksymalna ( Qmax. = …..m3/h , Q nom. =….m3/h )
Odp. Jak w pyt . Nr 1.
* Ciśnienia w sieci jakie musi być utrzymane przez zespół hydroforowy
Odp. 2,5 - 3,5 atmosfer.
Pyt. Nr 4. Prosimy o uściślenie – jaki ma być przepływ chwilowy wody oczyszczonej, czyli permeatu (produktu) z urządzenia osmotycznego – wyrażony w litrach na godzinę?
Odp. Wykonawca ma zapewnić zapotrzebowanie w wodę zmiękczoną w ilości 6-8 m3/dobę. Zwiększenie zapotrzebowania wynika z planowanej zmiany godzin pracy (24/24) Pracowni Endoskopii oraz montażem dodatkowych urządzeń w Centralnej Sterylizatornii.

Pyt. Nr 5. Jaka ma być temperatura odniesienia wody zasilającej? Tzn przy jakiej temperaturze wody wody przyjęto wyżej opisany przepływ?
Odp. Temperatura wody zasilającej jest zmienna ale waha się w granicach 6 -12 0C.
Pyt. Nr 6. Zwracamy uwagę, że dla przewodności wody zasilającej rzędu 750 uS/cm, nie jest możliwe osiągnięcie przewodności ogólnej permeatu (produktu) 10 uS/cm. Czy zamawiający przewiduje konieczność zastosowania doczyszczania końcowego wody w postaci kolumny wypełnionej złożem jonitowym typu mix bed w ilości 50 litrów zlokalizowanego za pompa zasilającą instalację sterylizatorni (min. ilość złoża – wyznaczona ze względu na jej przepływ).
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „Zaproszenia...”.